附件1

温州医科大学附属眼视光医院

关于扶梯维保服务采购

报价文件

正（副）本   份

项  目  名  称：

报 价 人 名 称：

（加盖企业公章）

报 价 人 地 址：

联    系    人：

联  系  电  话：

年      月       日

附件2

报价一览表

| 项目名称 | 服务期 | 数量（台） | 金 额（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扶梯维保服务 | 2年 | 4台 |  |  |
| 大写： |  |  |  |  |
| 投标人（公章）： 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 以上报价内容包括：报价一览表中报价为符合采购单位相关要求的项目总价（含税等费用）。

附件3

- 资格证明文件

- （1）法定代表人授权书

温州医科大学附属眼视光医院：

（报价人全称）法定代表人               授权                （全权代表姓名）为全权代表，参加项目名称           的报价活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字)：

报价人全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名（签字）：

身份证：

职务：

详细通讯地址：

手机：

电话：

传真：

邮政编码:

附件4                     扶梯日常维护保养（内容）和要求

A1  半月维保项目（内容）和要求，见表A-1

表A-1

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线有效 |
| 2 | 电子板 | 信号功能正常 |
| 3 | 杂物和垃圾 | 清扫，清洁 |
| 4 | 设备运行状况 | 正常，没有异响和抖动 |
| 5 | 主驱动链 | 运转正常 |
| 6 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |
| 7 | 制动检测开关 | 工作正常 |
| 8 | 制动触点 | 工作正常 |
| 9 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |
| 10 | 电机通风口 | 清洁 |
| 11 | 检修控制装置 | 工作正常 |
| 12 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |
| 13 | 梳齿板开关 | 工作正常 |
| 14 | 梳齿板照明 | 照明正常 |
| 15 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |
| 16 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |
| 17 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |
| 18 | 梯身上部三角档板 | 有效，无破损 |
| 19 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |
| 20 | 梯级、踏板与围裙板 | 任一侧水平间隙符合标准 |
| 21 | 运行方向显示 | 工作正常 |
| 22 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |
| 23 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，出入口处居中，运行无摩擦 |
| 24 | 扶手带运行 | 速度正常 |
| 25 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |
| 26 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |
| 27 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |
| 28 | 出入口安全警示标志 | 齐全，醒目 |
| 29 | 自动运行功能 | 工作正常 |
| 30 | 急停开关 | 工作正常 |

A2  季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除符合A1的要求外，还应当符合表A-2的要求。

表A-2

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％ |
| 2 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |
| 3 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
| 4 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |
| 5 | 防灌水保护装置 | 动作可靠（雨季到来之前必须完成） |

A3  半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除符合A2的要求外，还应当符合表A-3的要求。

表A-3

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |
| 2 | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |
| 3 | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合标准 |
| 4 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准 |
| 5 | 制动器机械装置 | 润滑，工作有效 |
| 6 | 附加制动器 | 清洁和润滑，功能可靠 |
| 7 | 减速机润滑油 | 更换，符合制造单位的要求 |
| 8 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 | 符合标准 |
| 9 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 | 符合标准 |
| 10 | 扶手带速度监控器系统 | 工作正常 |
| 11 | 梯级踏板加热装置 | 功能正常，温度感应器接线牢固（冬季到来之前必须完成） |

A4  年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除符合A3的要求外，还应当符合表A-4的要求。

表A-4

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主接触器 | 工作可靠 |
| 2 | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面，感应间隙符合制造单位要求 |
| 3 | 电缆 | 无破损，固定牢固 |
| 4 | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 | 清洁，无损伤，托轮转动平滑 |
| 5 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |
| 6 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |
| 7 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |
| 8 | 在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 | 符合标准 |
| 9 | 内外盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合标准 |
| 10 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |
| 11 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |
| 12 | 电气安全装置 | 动作可靠 |
| 13 | 设备运行状况 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异响 |

注：(1)如果某些扶梯/人行道没有表中的项目（内容），如有的扶梯/人行道不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整；

(2)维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑；

(3)维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准；

(4)维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。

附件5：

合 同 模 板

采购人（以下简称“甲方”）：温州医科大学附属眼视光医院

服务商（以下简称“乙方”）：

鉴于甲方于     年     月     日接受乙方对       电梯维保服务的投标结果，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规和本服务的招标文件、补充答疑文件、投标文件及承诺，就           服务事宜，经双方自愿、平等协商，达成如下合同约定，共同履行。

第一条  服务概况

- 服务名称：

- 服务地点：

- 服务内容：温州医科大学附属眼视光医院2号楼1-3楼全部扶梯维保服务，本次报价按2个年度内的费用；电梯维保费用按照全包形式（包括日常维保和故障维修含全部配件）。

第二条  服务期限

服务期限：      年   月    日起至      年    月     日止

第三条  服务内容

（一）总体要求

1.在合同约定的服务期内，提供便捷的本地化服务承诺，按相关法规和技术规范的要求履行电梯维保工作，如有需要，服务期内随叫随到。

2.任何作业过程均不得影响大楼正常的工作和秩序，在维保服务过程中，须事先征得大楼相关部门和科室的同意、办好交接工作、做好一切安全防护措施后方可实施。

3.维修保养服务由乙方包工、包维修配件材料和辅材辅料、包质量安全进度、包检测检验合格等至可交付安全使用。

- 具体要求

- 保证电梯安全运行。

- 在保证电梯安全运行的前提下满足医院正常运行的需要。

- 服务的人员修理时须有2人及以上持证人员在场，使用方有重大活动时，乙方应派专人现场值班保障电梯正常运行。自行配备工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。

- 须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在3天时间内解决。

- 乙方需按照设备安全运行有关规定，有计划地更换易损件确保电梯正常安全运行，在响应文件中列明易损件清单和更换周期，在电梯抢修及定期维保过程中，需采用全新的原厂配件；因抢修需要临时更换的非全新原厂配件，需在全新的原厂配件到货后及时更换，如配件确已停止生产需采用替换配件需电梯原厂商发函确认并经甲方同意。

- 在日常维护保养期届满时，须经法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在。

- 如因使用不当造成电梯故障或损坏，乙方有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行。

- 本次采购包含维保的所有费用，需详细分列出各台电梯维保谈判报价的各项费用的组成。

- 配合所有电梯当年通过特种设备检测合格（年检费用由甲方承担）。乙方应该购买电梯责任保险，向保险公司购买涵盖使用管理责任和维保责任的电梯责任保险，且一次性事故最高赔偿金额不低于100万元(人民币)，需提供保单复印件。

- 在保养期间乙方未达到合同规定的服务标准使电梯停运时间超过24小时，按约定扣除保养费，使用单位保留是否签署续签保养合同的权力。

- 乙方需承诺最终谈判报价延续执行的年限。

- 扶梯日常维护保养内容和要求（见附件1）

第四条 验收要求：

- 电梯使用管理与维修保养规则TSG T5001-2009

- 浙江省电梯维修保养安全管理规范DB33/ 728—2009

- 电梯维修规范GB/T  18775-2002

- 电梯安装使用维护说明书

- 维保合同

第五条 服务标准

（一）服务标准

  - 电梯使用管理与维修保养规则TSG T5001-2009

  - 电梯维修规范GB/T 18775-2002

  - 电梯日常维护保养规则DB11/418-2007

  - 电梯安装维修作业安全规范DB11/419-2007

  - 电梯安装改造重大维修和维护保养自检规则DB11/420-2007

  - 电梯安装使用维护说明书

  - 电梯维修保养安全管理规范DB33/7—2009

  - 特种设备的电气装置应符合IEC标准

  - 维保合同

    - 检验标准

1.电梯监督检验和定期检验规则TSG 7001-2009；

2.《电气安装工程、电梯电气装置施工及验收规范》GB50182  ；

3.由供应商提供的所有产品和服务须符合“第五条”规范条例及标准（如与国家权威部门最新颁布的有矛盾，一律以最新的或高于所例规范标准为准执行）。

（三）服务质量标准

1．维保合同期内不允许有违章作业发生；

2．维保合同期内不允许有投诉发生；

3．必须满足使用单位对本项目的管理要求；

4．对项目维保作业人员及设施的安全负全责；

5．必须保证在本地具有足够规模的备品备件库和原厂配件来源渠道畅通，配件质量可靠；确保发生故障的情况下能迅速处理解决。

6．维保合同期内，确保电梯安全、正常、平稳运行。

第六条  服务费用及支付：

- 合同价格：人民币          元（大写：                元整）

2.温州医科大学附属眼视光医院扶梯维保服务，本次报价按2个年度内的费用；电梯维保费用按照全包形式。即在维保服务期内，电梯维护保养所产生的人员工资、零配件费、工器具费、耗材费、食宿与交通、安全措施、管理费用、技术服务费、培训费、各种保险、税费、利润以及履行合同所需的一切开支等。

3. 结算方式：半年一结，按合同签订金额结算，收到发票后的30个工作日内结清款项。

第七条  双方人员

      - 乙方委派的项目负责人为           ，联系号码              ，项目负责人为履行本合同的权限为对本项目进行管理与统筹。项目负责人不得随意变更，因特殊原因变更需经得甲方书面同意。

      - 甲方委派的项目负责人为           ，联系号码              ，项目负责人为履行本合同的权限为对本项目进行全过程管理和监督。

第八条  双方权利和义务

- 甲方的权利和义务：

- 按本合同约定的时间和要求支付费用。

- 在职权范围内保证乙方的正常经营不受干扰。

- /

- 乙方的权利和义务：

- 按招标文件、投标文件及医院的有关要求提供服务；根据有关法律、法规、本合同的规定及本项目的实际情况，制定服务管理制度及管理方案、计划、持续改进措施等工作目标。

- 在服务期内，乙方必须依法用工，做好工作人员所需要的安全教育及安全措施；乙方人员在工作期间必须遵守法律法规与甲方的规章制度。

- 乙方应当为本项目安全性负责，若发生因服务原因导致的甲方、乙方或第三方人员受到伤害乃至死亡，应当由乙方独自承担全部责任。若甲方因此支付了费用，乙方应当在接到甲方通知后7个工作日内，根据甲方赔付的金额全额支付给甲方。

- 在服务期内，乙方人员违法、违纪、违章等发生事故的一切责任由乙方负责。

- 在日常管理过程中发生的事故应及时告知甲方，对本院区的公用设施不得擅自占用和改变使用功能。

- 遇突发事件、台风暴雨、检查等情况时，乙方必须加强工作，服从甲方指挥与安排；严格按有关要求（质量、时间、区域）完成工作任务。

- 乙方工作人员必须按甲方有关规定办理服务入驻手续。工作时间，乙方员工必须统一着装、持证上岗。

- 乙方必须确保投标文件中承诺的设备、工器具按时到位，设备、工器具使用必须合规，在从事某项作业时可能会影响甲方人员健康或造成生活、工作等不便，必须事先征得甲方同意。

- 乙方必须服从甲方的管理，有责任配合甲方接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料；对甲方在日常监管工作中开出的项目整改单，要严格按照规定的时间进行整改，并将整改情况上报甲方。

- 合同期满，乙方必须从合同终止日起7天内向甲方移交原管理的全部档案资料、以及在履行合同过程中形成的各类资料。乙方应在结算后3天内将所有的物品撤离甲方场所，否则视为乙方放弃所遗留物品的所有权并任由甲方处置。

- /               。

第九条  违约条款

- 由于甲方未及时或全部支付服务费给乙方，导致乙方不能为甲方正常提供服务而造成的不良后果，由甲方负责，并依法承担乙方经济损失的赔偿责任。

- 由于乙方不履行或部分履行招标文件、补充答疑文件与乙方投标方案有关服务内容，导致甲方该项目或部份项目不能正常运营而产生的不良后果，由乙方承担违约责任，并依法承担甲方经济损失的赔偿责任；情节严重的，甲方有权单方解除合同、不予退还履约保证金且不承担任何违约责任。

- 如遇有关部门进行检查，乙方必须保证本项目工作符合标准，如因乙方原因未能达到标准而导致无法通过检查，乙方将负责全部违约责任，甲方有权视具体情况向乙方收取     /    元的违约金（违约金不足弥补经济损失的，乙方须继续赔偿甲方所有损失）。

- 乙方服务评定未达到考核要求，按照考核办法应终止的，甲方有权单方解除合同、不予退还履约保证金且不承担任何违约责任。

- 乙方破产清算、重组及兼并等事实发生，或被债权接管经营，甲方有权单方解除合同、不予退还履约保证金且不承担任何违约责任。

- 非乙方责任，甲方如单方终止合同，甲方须向乙方支付合同总价5%的违约金，并赔偿因此给乙方造成的其它直接经济损失。非甲方责任，乙方如单方终止合同，乙方须向甲方支付合同总价5%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的其它直接经济损失。

第十条  不可抗力

在服务期间发生地震等双方不能预料和不可抗力的自然灾害导致服务不能正常经营，合同不能或不能全部履行，双方可以按以下内容执行：

- 任何一方可以书面形式终止合同无需做出任何赔偿。

- 因不可抗力导致合同终止，并不影响任何一方对不可抗力先前发生的违约行为合法追偿。

- 甲方不负责因不可抗力造成合同不能正常履行的责任。

- 因不可抗力造成甲方的损害，甲方的保险赔偿不受影响。对恢复服务合同期的价格及其它费用双方可以协商解决。对于乙方知道或应当预见而没有采取应对措施，导致甲方遭受损害的，乙方应当予以赔偿。

第十一条  其他

  - 按照电梯维保的相关规定实施维保工作，更换易损件，预计日常维保需要的配件、材料等费用均由供应商充分考虑，所需的费用包含在报价中。

  - 为满足维修、抢修的响应时间，乙方需准备好常用的全新原厂配件。

  - 因电梯故障停梯而影响使用或引起乘客投诉的，按每次500元从维保服务费中扣除。情节严重的，采购方有权单方面终止维保合同，由此造成的损失全部由成交的维保单位承担。

  - 编制详细的维保服务方案，内容至少包括维保工作内容、执行的标准和规范、各类不同电梯的维保特点分析、维保工作频次、维保人员和相关经验、易损件和配件、材料清单及价格、服务网点的详细情况、各种维保记录和制度等等。

第十二条  争议解决

合同争议的最终解决方式为下列第   2   种方式：

- 提请 /     仲裁委员会进行仲裁。

- 向     甲方所在地方 人民法院提起诉讼。

第十三条  合同的组成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

      - 中标通知书（如果有）；

      - 投标文件及其承诺（如果有）；

      - 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

第十四条  合同的生效、补充与中（终）止

- 本合同经双方签字盖章后生效。

- 合同期内，如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为合同不可分割的一部分。

- 乙方如要提前中止部分或全部合同的合同，需提前3个月，征得甲方同意后，方可中止。

- 甲方如要提前中止部分或全部合同的合同，需提前3个月，征得乙方同意后，方可中止。

第十五条  合同份数

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：

授权代理人：                        授权代理人：

纳税人识别号：123303007743926187   纳税人识别号：

地址：温州市学院西路270号          地址：

开户行：中国建设银行温州分行       开户行：

账号：33001623535059500077         账号：

联系电话：                          联系电话：

日期：                              日期：

附件1：扶梯日常维护保养（内容）和要求

1. 半月维保项目（内容）和要求，见表A-1

表A-1

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线有效 |
| 2 | 电子板 | 信号功能正常 |
| 3 | 杂物和垃圾 | 清扫，清洁 |
| 4 | 设备运行状况 | 正常，没有异响和抖动 |
| 5 | 主驱动链 | 运转正常 |
| 6 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |
| 7 | 制动检测开关 | 工作正常 |
| 8 | 制动触点 | 工作正常 |
| 9 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |
| 10 | 电机通风口 | 清洁 |
| 11 | 检修控制装置 | 工作正常 |
| 12 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |
| 13 | 梳齿板开关 | 工作正常 |
| 14 | 梳齿板照明 | 照明正常 |
| 15 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |
| 16 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |
| 17 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |
| 18 | 梯身上部三角档板 | 有效，无破损 |
| 19 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |
| 20 | 梯级、踏板与围裙板 | 任一侧水平间隙符合标准 |
| 21 | 运行方向显示 | 工作正常 |
| 22 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |
| 23 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，出入口处居中，运行无摩擦 |
| 24 | 扶手带运行 | 速度正常 |
| 25 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |
| 26 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |
| 27 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |
| 28 | 出入口安全警示标志 | 齐全，醒目 |
| 29 | 自动运行功能 | 工作正常 |
| 30 | 急停开关 | 工作正常 |

2.季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除符合A1的要求外，还应当符合表A-2的要求。

表A-2

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％ |
| 2 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |
| 3 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
| 4 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |
| 5 | 防灌水保护装置 | 动作可靠（雨季到来之前必须完成） |

3.半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除符合A2的要求外，还应当符合表A-3的要求。

表A-3

| 序号 |  | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |
| 2 |  | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |
| 3 |  | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合标准 |
| 4 |  | 空载向下运行制动距离 | 符合标准 |
| 5 | 制动器机械装置 |  | 润滑，工作有效 |
| 6 | 附加制动器 |  | 清洁和润滑，功能可靠 |
| 7 | 减速机润滑油 |  | 更换，符合制造单位的要求 |
| 8 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 |  | 符合标准 |
| 9 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 |  | 符合标准 |
| 10 | 扶手带速度监控器系统 |  | 工作正常 |
| 11 | 梯级踏板加热装置 |  | 功能正常，温度感应器接线牢固（冬季到来之前必须完成） |

4.年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除符合A3的要求外，还应当符合表A-4的要求。

表A-4

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主接触器 | 工作可靠 |
| 2 | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面，感应间隙符合制造单位要求 |
| 3 | 电缆 | 无破损，固定牢固 |
| 4 | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 | 清洁，无损伤，托轮转动平滑 |
| 5 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |
| 6 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |
| 7 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |
| 8 | 在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 | 符合标准 |
| 9 | 内外盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合标准 |
| 10 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |
| 11 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |
| 12 | 电气安全装置 | 动作可靠 |
| 13 | 设备运行状况 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异响 |

注：(1)如果某些扶梯/人行道没有表中的项目（内容），如有的扶梯/人行道不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整；

(2)维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑；

(3)维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准；

(4)维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。

廉洁协议书

——货物/服务购销合同附件

甲方：温州医科大学附属眼视光医院

乙方：

为加强货物/服务购销中廉政建设和行风建设，进一步规范货物/服务购销行为，抵制商业贿赂，预防职务犯罪，从源头上制止腐败现象和不正之风的产生，维护公正、公平，维护患者和甲乙双方的合法权益，甲方与乙方在签订货物/服务购销合同时，特签订廉洁协议书（购销合同附件）。

第一条：甲乙双方的责任

甲乙双方都应认真遵守国家廉政从业法律、法规和规章制度，认真做好货物/服务购销工作。

一、甲方的责任

（一）甲方不准以任何借口向乙方索要现金、有价证券、开单费、回扣、提成等，不得擅自就采购项目进行私下商谈，不得透露有关招投标内控信息等商业秘密。

（二）甲方所购货物/服务必须实价开票、账务结票。甲方在货物/服务采购中不采用折扣和账外账等方式向经销单位获取不正当费用，但乙方必须根据市场情况以最优惠价向甲方提供有关用品。

二、乙方的责任

（一）乙方提供给甲方的货物/服务必须符合国家质量标准，及时配送，如发现质量不符合规定要求者，将立即停用，扣发该货款，并追究有关责任。

（二）进入甲方的乙方货物/服务一律由甲方相关部门统一管理，统一采供。乙方不得到采购人员等相关人员的家中洽谈业务，不得到科室等私下向使用人员等相关人员进行任何形式的促销活动，不得以任何形式给使用人员等相关人员进行任何形式的促销活动。

（三）乙方不得擅自到科室推销货物/服务，乙方的新货物/服务如需宣传推广工作，可通过公司相关职能部门统一公开组织，不准乙方及其代表在科室进行其货物/服务宣传和促销活动，干扰正常工作秩序。

第二条：对责任人的处理：

一、甲方工作人员如违反本合同，利用职务之便开方提成，利用职权向乙方索要红包、礼金、回扣等行为的，乙方须向甲方纪检监察部门反映，一经查实，甲方将依法依规严肃处理，并严格为举报者保密。情节严重者，依照有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；构成犯罪的，移交有关部门依法追究刑事责任。

二、乙方工作人员有违反本协议的，一经查实，甲方将立即停止与乙方的一切业务往来，并列入本院商业贿赂“黑名单”；对列入“黑名单”的生产经营企业，公司3年之内将不再与其签订任何购销合同。按照管理权限上报追究责任；凡因货物/服务质量问题造成甲方及患者利益受损的，乙方负全部责任并赔偿甲方及患者全部经济损失及承担相应民事责任，甲方中止与乙方的业务关系，情节严重者，甲方有权向司法机关移交。

第三条：本协议与合同同样具有法律效力，经双方签署后立即生效。

第四条：本协议的有效期为双方签署之日起至乙方货物/服务完全退出甲方使用周期为止。

第五条：本责任书一式肆份，甲方贰份、乙方贰份。

甲方（公章）：                             乙方（公章）：

签字：                                     签字：

日期：